### 蓄电池放电测试仪技术规范书

- 产品概述:

48v110v220v蓄电池放电测试仪系列产品主要用于电力直流行业的后备电源铅酸蓄电池的放电测试，具备蓄电池快速容量测试、在线监测及容量核对测试三大功能于一体的产品，集成化程度高、体积小巧、功能完善。

- 产品功能及主要特点:

- 在线监测的功能：在电池组处于在线放电、均充、浮充状态下，可对电池组以及每个单体电池进行实时在线监测，监测内容包括：电池整组电压、每一节单体电池电压、电池组充放电电流、电池组监测时间、电池组充放电容量等指标。

- 设备支持恒流、恒功率放电测试模式：能满足多种测试要求，当需要检测蓄电池容量时，可以选择恒流放电模式，准确测试蓄电池组的实际容量；当需要检测蓄电池带载能力时，可以选择恒功率测试模式，准确模拟蓄电池组带真实负载时的后备供电时间。

- 在线补偿式放电功能：(选配电流钳)在线放电时，主机显示电流=电池组放电电流=主机内部假负载电流+实际负载电流，由于在线放电时实际负载电流会随着在线电压的变化而变化，主机内部假负载电池也会自动进行调整，以保证蓄电池组一直以真正的恒流方式放电

- 单体监测模块：

用户可以选择设置单体电压类型。单体电压监测模块，有线无线可选。每个无线监测模块可以同时监测24个1.2V\2V\4V\6\8V\12V电池单体，（整组48V单体2V的只需要一个模块）无线模块接线操作更加简单完美。

- 在做容量放电试验时可同时设置四个放电终止条件：①整组电压终止条件；

②单体电压终止条件；③放电时间终止条件；④放电容量终止条件。也可根据需要人为终止正在进行的测试过程；

- 7英寸超大触摸屏：采用大尺寸触摸屏，可直接在屏上进行点击操作，简单明了。

- 测试过程中，各单体电压实时检测和显示：在主机屏幕上呈现出各单体电压柱状图的变化轨迹，还能自动实时呈现出电压最高与最低的单体，帮助您快速分析单体变化的趋势。，并且可显示单体电压柱状图。

- 放电参数预设功能：允许预先内置多达9种常用的放电参数设置，很多情况下无须重新设置放电参数，方便使用者放电操作,加快测试速度。使用者也可以对内置的预放参数进行修改。

- 智能判别程序：让仪表能自动判断单体监测是夹子脱落还是真正达到门限，避免人为中断放电过程，让测试过程更加顺畅。

- 操作简单方便：全部采用模块化界面，良好的人机对话功能，操作简单，流程清晰，每一个界面及操作步骤都有简洁提示，从根本上避免了错误操作。

- 单体电压停机门限可设置多节：如此可在一次连续不中断的放电测试中发现多节落后单体电池

- 放电电流自动计算功能：内置各小时率放电系数，可放电根据被测电池的标称容量和需要的放电率来自动计算需要设置的放电电流

14、柱状图和曲线分析及曲线对比功能：仪表可对主要测试直接进行柱状图和曲线分析及曲线对比功能对电压曲线可连续进行放大、缩小，便于观察。无需上传PC机也能清晰分析数据。

15、放电参数模板功能：直接调用预置参数即可放电测试。智能判别程序，可智          能判断单体是否脱落，若单体脱落则不会中断测试。输入端过压保护，LCD提示，蜂鸣器告警；过流保护，LCD提示，蜂鸣器告警；电池电压极性反接保护，LCD提示，蜂鸣器告警；

16、完备的通讯功能：具有RS232通讯接口与SD卡接口。数据传入计算机，进行入库管理，可进行长期的历史数据保存和分析；利用SD卡传递数据，随时测试随时保存，轻巧便携，安全可靠。

- 一体化设计：测试仪主机采用监控部分与功率部分一体化设计，功率部分采用新型高功效器件。采用新型特殊的低热高效负载材料和先进的控制技术，保证了较高的恒流精度。

- 并机功能：仪表具有并机功能还可外挂负载，使得仪器可以测试各种大容量电池。

- 强大的PC软件分析功能：提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报表、报告的功能。对电压曲线可连续进行放大、缩小，便于观察。快速查找历史纪录。完善的数据分析软件：能同时显示单体电压、单体内阻条形图、总电压曲线、电流曲线、容量柱状图、特性比较图、数据表格等，可自动生成EXCEL格式报表，便于测试数据发送或上传

- 具有自动测试保护功能：当在测试过程当中，检测到整组或者单体电池异常时，则自动终止测试，防止对电池造成过放电，完全避免对设备造成冲击；也可根据需要人为终止正在进行的测试过程。

- 维护建议：测试完毕，自动显示全部计算结果，并根据具体测试数据，提供维护建议。

- 存储方式：内部存储、外部存储可选择。内部存储最小间隔1分钟。外部存储最小5秒钟。

- 技术参数

| 特 性 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 型 号 | 48v110v220v/50A |
| 整组电压测量范围 | 0～300V |
| 整组电压分辨率 | 0.01V |
| 电压测试精度 | 0.5% |
| 放电电流工作范围 | 0~50A可连续设置 |
| 恒流放电电压范围 | 48v（40-56V） 110v（90-135V） 220v（190-285V） |
| 放电电流控制精度 | 0.1A |
| 电流测试精度 | 1% |
| 单体电压测量类型 | 单体2v/12V （单体选配） |
| 单体电压测量范围 | 12V:0～15V |
| 单体电压分辨率 | 12V:0.01V |
| 工作电压 | AC 220V±15% |
| 散热方式 | 强风冷制 |
| 通讯方式 | RS232通讯和SD卡口通讯 |
| 显示方式 | 7寸彩色液晶显示，带触摸 |
| 重量 | 小于30Kg |